| 附件2：招标要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 漏水位置 | 管道型号 | 问题/施工方案 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | D-41管道漏水 | DN80 | 问题：80管在夹层内，墙面渗水约一平方左右，阀门不能关闭 方案：自一层拆除地面1000*1000（石材/PVC/瓷砖），拆除20mm厚钢筋混凝土垫层及防水层，开挖1000mm厚回填土层，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层（石材/PVC/瓷砖）。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 2 | DN-47管道脱节漏水 | DN80 | 问题：80管在夹层内，墙面渗水约一平方左右，阀门不能关闭 方案：自一层拆除地面1000*1000（石材/PVC/瓷砖），拆除20mm厚钢筋混凝土垫层及防水层，开挖1000mm厚回填土层，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层（石材/PVC/瓷砖）。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 3 | D-51管道顶部漏水 | DN80 | 问题：80管在夹层内，未做防水， 墙面渗水约一平方左右，阀门不能关闭 方案：自一层拆除地面1000*1000（石材/PVC/瓷砖），拆除20mm厚钢筋混凝土垫层及防水层，开挖1000mm厚回填土层，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层（石材/PVC/瓷砖）。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 4 | D-5 管道顶部漏水 | DN80 | 问题：80管在夹层内，未做防水，墙面渗水约一平方左右，阀门不能关闭。 方案：自一层拆除地面1000*1000（石材/PVC/瓷砖），拆除20mm厚钢筋混凝土垫层及防水层，开挖1000mm厚回填土层，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层（石材/PVC/瓷砖）。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 5 | D-12管道顶部漏水 | DN80 | 问题：80管在夹层内，未做防水，墙面渗水约一平方左右，阀门不能关闭。 方案：自一层拆除地面1000*1000（石材/PVC/瓷砖），拆除20mm厚钢筋混凝土垫层及防水层，开挖1000mm厚回填土层，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层（石材/PVC/瓷砖）。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 6 | 门诊换热站排污井管破 | DN50 | 问题：门诊换热站排污井管道腐烂破裂漏水，现在已无法正常排水，暂时用水带接到附件污水井排放。 方案：需要更换50管6米，50弯头2个，80✖50的弯头2个。污水泵2套带底座，50法兰4片，50橡胶接头2套，螺栓16✖60✖24套。把原先旧水泵腐烂严重的连接器及耦合器一块拆除，更换新连接器及耦合器。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 7 | A栋南主路北侧雨水管道堵 | DN450 | 问题：雨水管道现在埋在路面地下，无法疏通，造成负一层改位置下方漏水。 方案：按照图纸上位置，现场找到具体位置，使用挖掘机挖开该处路面找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层，预留污水井检修口。 | 地面拆除及恢复： 雨水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 8 | A栋南侧楼边雨水管道堵 | DN450 | 问题：雨水管道现在埋在路面地下，无法疏通，造成负一层改位置下方漏水。 维修方案：按照图纸上位置，现场找到具体位置，使用挖掘机挖开该处路面找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。更换450管PVC波纹管大约25米，管深约1.5米，最后恢复回填土，C25混凝土垫层浇筑，恢复地面面层，预留污水井检修口。 | 地面拆除及恢复： 雨水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 9 | 门诊一楼东连廊卫生间漏水 |  | 问题：二个卫生间都漏水，一直没有找到漏水原因。 维修方案：按照图纸上位置，现场找到一楼具体位置，使用专用工具挖开该处地面，找到污水管道看看到底什么原因造成漏水。维修完成后恢复面层，预留检修口。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 10 | 消供去污区顶上漏水 | DN100 | 问题：该处污水管位置在消毒供应室消毒区顶棚上，因为顶棚空间狭小，无法疏通，造成改位置下方漏水。 方案：按照图纸上位置，现场找到一楼具体位置，使用专用工具挖开该处地面，找到污水管道看看到底什么原因造成漏水。维修完成后恢复面层，预留检修口。 漏水点不详 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 11 | 静配北侧水池污水管道溢水 | DN75 | 现场：改区域因为空间狭小，污水管道堵塞无法正常排水，造成管道溢水。 维修方案：按照图纸上位置，现场找到具体位置，使用专用工具挖开该楼面位置，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换。需要材料包括：75管20米，75弯头10个，75外接5个。具体情况已挖开后现场情况为准，最后做好改区域防水后恢复原状。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 12 | D栋楼顶雨排管 | DN100 | 现场：D栋改区域现在一下雨就漏水。 维修方案：按照图纸上位置，现场找到具体位置，使用专用工具挖开该楼面位置，找到污水管道延管道方向开挖回填土，对损坏的污水管道进行更换，需要材料包括：100管3米45度弯头1个，150变100三通一个漏水处高9米。返水面积约1平方。楼顶有两处漏水，需要的材料一样，具体已挖开后现场情况为准，最后做好改区域防水后恢复原状。 | 地面拆除及恢复： 雨水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 13 | 东连廊四楼临床营养科走廊 | Φ40 | 问题：因为污水管道堵塞，造成四楼临床营养科南污水管道排水不畅。 维修方案：需要打开吊顶，对管道进行拆除，更换新管道，做好防水，恢复原状及正常排水功能，更换40管污水管道约管道10米，恢复顶棚。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 14 | 东连廊四楼学生宿舍门口（楼顶餐厅排风机箱堵的位置） |  | 问题：楼顶排水不畅，造成四楼学生宿舍门口滴水。 维修方案：打开吊顶，对管道进行拆除，更换新管道，做好防水，恢复原装及正常排水功能，PE160变75的三通一个，保温一米，顶棚恢复1平方。 | 地面拆除及恢复： 污水管道维修更换： 阀门更换： |  | 阀门品牌 埃美柯 良工 国工 |
| 15 | 10处水泵连接器更换（带耦合器） |  | 问题：10处水泵连接器（耦合器）因为老化腐烂，造成水泵无法正常使用。 方案：为保障新水泵安装后能够安装牢固，需要把原先旧水泵腐烂严重的连接器及耦合器一块拆除，更换新连接器及耦合器。 | 原腐烂连接器拆除： 新连接器安装调试： |  | 耦合器品牌 上海联城 |
| 16 | 10处水泵腐烂管道更换 | 管径Φ80变Φ65（已现场为准） | 问题：10处水泵管道腐烂严重，造成水泵排水无法正常使用。 方案：水泵到立管阀门位置管道腐烂，需要割除腐烂管道后焊接新管道。 | 原腐烂污水管道拆除： 新污水管道安装试压： |  |  |
| 17 | 10水泵腐烂管道更换需要破除管井周围地面 |  | 问题：10处水泵管道腐烂严重，需要破除地面开挖出腐烂管道进行更换，每个污水井需要开挖面积约1平米左右。 方案：更换腐烂管道需要开挖破除污水井周围大约1平方米左右的地面，不然无法更换腐烂管道，等管道维修完成，再按原状恢复地面。 | 污水井周围地面拆除： 污水井周围地面防水恢复： |  |  |
| 18 | 核医学西侧自来水阀1个 | Φ200 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 19 | 脑科楼西南角绿化水阀门3个 | Φ50/1个 Φ100/2个 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 20 | 健一东南角绿化水阀门3个 | Φ150/2个 Φ100/1个 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 21 | 院区东北角北大门西侧绿化水阀1个 | Φ150 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 22 | 院区东北角北大门西侧绿化水阀1个 | Φ150 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 23 | 院区东北角北大门西侧绿化水阀1个 | Φ150 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换阀门，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 阀门更换： |  | 上海金桥 上海力典 福建森科 |
| 24 | 20台损坏污水泵更换安装 |  | 20台地下室污水泵老化磨损无维修价值，购买后安装调试，保证安装后能够正常使用。 | 单台价格： |  | 上海联城 |
| 25 | 消毒供应中心男更污水管道漏水维修 | Φ50Φ80 | 因为管井空间太小，无法施工，需要先拆除管井，后切割管道更换管道阀门及组件和耦合器，最后重新砌筑抹灰回复管井原状。 | 管道井拆除： 管道井恢复： 老污水泵拆除及新污水泵调换安装： 管道阀门更换： |  | 新污水泵 从20台里 面调换到 此处2台 |
| 说明：以上施工院方提供管道图纸，所有施工在不超过本项目总预算的情况下，以现场实际情况为准进行维修，以上所有项目维修更换质保期为2年。 |  |  |  |  |  |  |